金加工车间扩建钢结构工程

招标文件

- 招标范围及做法要求：

- 钢构件根据图纸经现场放样无误后再制作、安装【注：钢柱M33锚栓埋件和6轴上砖墙不在此招标范围内】。

- 钢柱、钢梁、系杆、柱间支撑、水平支撑及吊车梁油漆要求：表面除锈，除锈等级st3，除锈后的构件应在6小时内及时涂刷二遍环氧富锌底漆厚度80um,一遍环氧云铁中间漆厚度40um，一遍聚胺脂面漆厚度40um，漆膜总厚度不小于160um（面漆待安装完成后现场涂刷）;檩条、拉条等其他次构件要求热镀锌（镀锌含量为275g/m2）。

- 墙面板采用0.5mm厚镀铝锌宝钢PE板（镀铝锌量≥120g/m2），板型YX-25-210-840，其中在标高7.24m处设置1.3m高的采光带，采用1.5mm厚FRP采光板，板型YX-25-210-840，包角、泛水采用0.5mm厚镀铝锌宝钢PE板（镀铝锌量≥120g/m2）。

- 窗采用1.2mm厚铝合金窗（80系列），玻璃采用5mm厚浮法玻璃。

- 所有自攻螺钉均采用410不锈钢材质。

- 如遇图纸与招标文件不符时，以招标文件为准。

- 施工现场产生一切垃圾由施工方合法合规外运处置。

- 报价及其他要求

- 投标单位需提供公司授权委托书、授权委托人和法人身份证复印件、资质证书、营业执照、安全生产许可证复印件等相关资料。

- 投标人资质要求：钢结构工程专业承包叁级及以上。

- 施工现场必须做好安全围护及安全警示，施工过程中必须全程安排一名专职安全员（以红袖标为标识）负责安全管理工作。

- 特种作业人员需持证上岗，施工过程中的一切安全责任由施工方负责。

- 作业时间要求：上午8:00-11:00，下午13:00-17：00（冬季下午12：30-16：30）；周六、周日及其他节假日不允许施工作业，具体以景兴纸业作息时间为准；因工期需要或因特殊情况，需要在非正常作业时间内施工的，必须办理好相关手续后方可作业。

- 投标人必须按照招标文件、设计图纸、相关规范及现场实际情况编制一套包括质量、进度、安全的施工组织方案。

- 根据现行市场价进行优惠报价。

- 本次投标按后附表格分项报价（表格附后）且须提供预算清单。

- 本次投标需按要求完善附件表格，投标资料必须装订成册。

- 获取招标文件的方式：浙江景兴纸业股份有限公司官方网站公告下载。

- 联系方式：

联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路1号

联系人：俞先生 15968305358

- 如对本工程制作、施工等有疑义处请2023年 11 月 20 日下午16 时前做出书面回复，所有投标资料均须盖章后用文件袋密封盖章于2023年 11 月 23 日下午 16 时前报送到景兴纸业工程项目部，具体开标时间及地点另行通知。

- 投标单位如需踏勘现场请联系招标人，否则视作已踏勘现场并对招标内容无异议。

浙江景兴纸业股份有限公司

工程项目部

2023年11月16日

招标附表：

金加工车间扩建钢结构工程

投标报价表

| 序号 | 专业 | 项 目 | 价格/其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构 | 工程总价 | 元 | 含材料费、运输费、人工费、机械费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、保险、食宿交通、工程责任险及第三者责任险等一切费用 |
| 2 |  | 备料时间 | 天 |  |
| 3 |  | 施工工期 | 天 |  |
| 4 |  | 质保时间 | 年 |  |
| 5 |  | 付款方式 |  | 无预付款、银行承兑汇票、质保金10%（质保金不计利息），满足上述要求外付款方式由投标方自行填写； |
| 6 |  | 增值税专用发票税率 |  |  |
| 7 |  | 其他建议或说明 |  |  |